## Sheet1
序号 | 执行 | 时间 | 安全技术措施内容 | 恢复 | 时间
（一） |  |  | 在220kV砚后甲线主一保护屏(1P)
1 |  |  | 密封工作票所列已退出的压板
2 |  |  | 密封1ZKK 220kV砚后甲线主一保护交流电压空气开关
3 |  |  | 用绝缘胶布密封失灵启动回路端子：1D28~1D32
4 |  |  | 用绝缘胶布密封母线二次电压回路端子：UD1~UD10
（二） |  |  | 在220kV砚后甲线主二保护屏(2P)
1 |  |  | 密封工作票所列已退出的压板
2 |  |  | 密封1ZKK 220kV砚后甲线主二保护交流电压空气开关
3 |  |  | 用绝缘胶布密封失灵启动回路端子：1D29~1D32，8D21~8D26，8D50
4 |  |  | 用绝缘胶布密封母线二次电压回路端子：UD1~UD10
（三） |  |  | 在220kV砚后甲线、砚后乙线测控屏(34P)
1 |  |  | 逐一密封相邻运行设备以下空气开关:2K2 220kV砚后乙线遥信电源、2K 220kV砚后乙线测控装置电源，2ZKK 220kV砚后乙线测控装置交流电压
（四） |  |  | 在220kV砚后甲线主一保护屏(1P)
1 |  |  | 拔出主一保护装置光纤通道尾纤：220kV砚后甲线主一保护收信、220kV砚后甲线主一保护发信，并用防尘套分别密封拔出的尾纤接头。
2 |  |  | 打开二次电流回路连接片：1D1~1D8，密封非工作侧端子
3 |  |  | 打开二次电压回路连接片：1D9~1D14，密封非工作侧端子
（五） |  |  | 在220kV砚后甲线主二保护屏(2P)
1 |  |  | 拔出主二保护装置光纤通道尾纤：220kV砚后甲线主二保护收信、220kV砚后甲线主二保护发信，并用防尘套分别密封拔出的尾纤接头。
2 |  |  | 打开二次电流回路连接片：1D1、1D3、1D5、1D7，密封非工作侧端子
3 |  |  | 打开二次电压回路连接片：1D9~1D14，密封非工作侧端子
（六） |  |  | 在220kV砚后甲线、砚后乙线测控屏(34P)
1 |  |  | 打开220kV砚后甲线二次电流回路连接片：1YC1~1YC8，密封非工作侧端子
2 |  |  | 打开220kV砚后甲线二次电压回路连接片：1YV1~1YV8，密封非工作侧端子
（七） |  |  | 遥测数据封锁
1 |  |  | 向中调申请开工，并封锁220kV砚后甲线遥测数据；
2 |  |  | 向地调申请开工，并封锁220kV砚后甲线遥测数据；
（一） |  |  | 交流回路绝缘检查(在220kV砚后甲线2669开关端子箱操作)
1 |  |  | 打开以下CT回路接地线连接片：1P6、1P12、1P29、1P34、1P41、1P47
2 |  |  | 打开母差保护二CT电流回路连接片：1P13~1P16，并并用绝缘胶布密封保护侧端子。
3 |  |  | 打开母差保护一CT电流回路连接片：1P19~1P22，并用绝缘胶布密封保护侧端子。