## Sheet1
一、基本信息
变电站名称 |  | 作业开始时间 |  | 作业结束时间
作业任务
工作地点
作业负责人 |  | 作业人员
作业班组 |  | 本次定检性质 | 全检□ 部检□
二、作业过程
序号 | 作业内容 | 作业标准 | 作业结果
1 | 工作前作态记录 | 记录压板、空开、把手、定值区号的状态，试验结束后恢复正常运行状态 | 确认（√）
2 | 外观检查 | 检查屏柜、装置、端子箱、二次接线的标识、外观等内容。 检查压板外观、压差正常，电压回路试验端子间隔及桥接件长度合适 | 确认（ √）
3 | 直流电源检查 | 检查直流回路是否存在寄生回路。 | 确认（√）
4 | 绝缘检查 | 检查电流、电压、直流控制等回路绝缘记录最小绝缘值。填附表1 | 确认（ √）
5 | 电流互感器二次回路检查 | 检查电流互感器二次回路一点接地 | 确认（√）
6 | 保护装置开入量检查 | 确认主一、二保护、辅助保护、光电转换装置开入菜单中的每个开入量状态显示正确 | 确认（√）
7 | 各保护装置时钟核对 | 保护对时应正确并一致 | 确认（√）
8 | 主一保护装置功能检验-保护配置 | 检查装置的保护型号、保护版本、校验码、通道等满足要求。 填写附表2第1项 | 确认（√）
9 | 主一保护装置功能检验-逆变电源检查 | 逆变电源电压输出正确； 逆变电源正常启动正常。 | 确认（√）
10 | 主一保护装置功能检验-采样精度检查 | 输入各相电流、电压，检查装置采样及零漂满足要求 | 确认（√）
11 | 主一保护装置功能检验-电流差动保护 | 验证差动电流高定值元件、差动电流低定值元件、零序电流差动元件、弱馈功能检验保护功能、TA断线时闭锁差动保护 | 确认（√）
12 | 主一保护装置功能检验-纵联保护 | 验证纵联保护纵联方向、纵联零序、纵联距离保护功能 | 确认（o）
13 | 主一保护装置功能检验-距离保护 | 验证接地距离保护（任校一相、任一段）、相间距离保护（任校一相间、任一段）保护功能 | 确认（ √ ）
14 | 主一保护装置功能检验-零序保护 | 验证定时限零序保护（任校一相、任一段）保护功能 | 确认（√）
15 | 主一保护装置功能检验-PT断线过流保护保护 | 验证PT断线零序过流保护（任校一相、任一段）、PT断线相过流保护（任校一相间、任一段）保护功能 | 确认（√）
16 | 主一保护装置功能检验-过流保护检验 | 验证过流保护（任校一相间、任一段）保护功能 | 确认（ o）
17 | 主一保护装置功能检验-三相不一致 | 验证电流启动保护功能 | 确认（√）
18 | 主一保护装置功能检验-重合闸保护 | 验证重合闸不检、重合闸检无压、重合闸检同期保护功能、主一保护闭锁主二重合闸 | 确认（ √）
19 | 主二保护装置功能检验-保护配置 | 检查装置的保护型号、保护版本、校验码、通道等满足要求。 填写附表2第2项 | 确认（√）
20 | 主二保护装置功能检验-逆变主二保护装置功能检验电源检查 | 逆变电源电压输出正确； 逆变电源正常启动正常。 | 确认（√）
21 | 主二保护装置功能检验-采样精度检查 | 输入各相电流、电压，检查装置采样满足要求 | 确认（√）
22 | 主二保护装置功能检验-电流差动保护 | 验证差动电流高定值元件、差动电流低定值元件、零序电流差动元件、弱馈功能检验保护功能、TA断线时闭锁差动保护 | 确认（√）
23 | 主二保护装置功能检验-纵联保护 | 验证纵联保护纵联方向、纵联零序、纵联距离保护功能 | 确认（√）
24 | 主二保护装置功能检验-距离保护 | 验证接地距离保护（任校一相、任一段）、相间距离保护（任校一相间、任一段）保护功能 | 确认（√）
25 | 主二保护装置功能检验-零序保护 | 验证定时限零序保护（任校一相、任一段）保护功能 | 确认（√）
26 | 主二保护装置功能检验-PT断线过流保护保护 | 验证PT断线零序过流保护（任校一相、任一段）、PT断线相过流保护（任校一相间、任一段）保护功能 | 确认（√）
27 | 主二保护装置功能检验-过流保护检验 | 验证过流保护（任校一相间、任一段）保护功能 | 确认（o）
28 | 主二保护装置功能检验-三相不一致 | 验证电流启动保护功能 | 确认（√）
29 | 主二保护装置功能检验-重合闸保护 | 验证重合闸不检、重合闸检无压、重合闸检同期保护功能、主二保护闭锁主一重合闸 | 确认（√）
30 | 开关辅助保护装置功能检验-保护配置 | 检查装置的保护型号、保护版本、校验码、通道等满足要求。 填附表2第3项 | 确认（√）
31 | 开关辅助保护装置功能检验-逆变电源检查 | 逆变电源电压输出正确； 逆变电源正常启动正常。 | 确认（√）
32 | 开关辅助保护装置功能检验-采样精度检查 | 输入各相电流、电压，检查装置采样及零漂满足要求 | 确认（√）
33 | 开关辅助保护装置功能检验-充电保护 | 验证充电过流I段、充电过流II段保护功能 | 确认（o）
34 | 开关辅助保护装置功能检验-相过流保护 | 验证1.05倍整定值，保护可靠动作 | 确认（√）
35 | 开关辅助保护装置功能检验-零序过流保护 | 验证零序过流I段、零序过流II段保护保护功能 | 确认（√）
36 | 开关辅助保护装置功能检验-不一致保护 | 验证不一致零序、不一致负序保护功能 | 确认（o）
37 | 失灵及其他关联回路检查-失灵起动回路检查 | 验证下列回路正确性： 主一保护启动A、B、C相失灵 主二保护启动A、B、C相失灵 TJR1启动失灵 TJR2启动失灵 | 确认（√）
38 | 失灵及其他关联回路检查-其他关联回路检查 | 验证下列回路正确性： 手分、手合、气压低闭锁重合闸回路 | 确认（√）
39 | 信号回路检查 | 检查以下信号，应与后台项一致： 主一、主二、辅助保护、远方讯号装置闭锁 主一、主二、辅助保护、远方讯号装置异常 主一、主二保护、远方讯号通道告警 主一、主二、辅助保护跳闸 主一、主二保护启动重合闸 切换继电器失压 失灵及辅助保护启动失灵 操作箱事故总信号 操作箱第一、二组控制回路断线 操作箱第一、二组电源断线 操作箱第一、二组跳闸 开关异常信号（SF6气压异常等） | 确认（√）
40 | 录波回路检查 | 检查以下录波开入信号： 主一保护A、B、C相跳闸 主二保护A、B、C相跳闸 失灵及辅助保护跳闸 通道一、通道二、光电转换装置收信 断路器A、B、C相位置 断路器操作箱手跳 远方启动跳闸出口 失灵启动跳闸出口 A、B、C相重合闸动作 三相重合闸动作（综重方式） 变高开关机构三相不一致动作 | 确认（√）
41 | 自带光纤接口保护装置的通道检验 | 通道检查：主一、主二光纤通道A、B的收、发光功率测试、通道传输延时记录。 填写附表3第1项 | 确认（√）
42 | 带光电转换装置的通道检验 | 光电转换装置：装置的版本； 填写附表2第4项 | 确认（√）
43 | 带光电转换装置的通道检验 | 逆变电源检查、开入量检查、开出量检查；通道A、B的收、发光功率测试、通道传输延时检查 填写附表3第2项 | 确认（√）
44 | 开关机构三相不一致 | 验证开关机构三相不一致功能，时间符合整定要求，双跳闸线圈，分2次试验。 填写附表4 | 确认（√）
45 | 开关分合闸线圈动作电压 | 断路器本体在直流操作电源额定、最低、最高工作电压下应可靠分、合闸。尤其分闸应能在其额定电源电压的65%～120%范围内可靠动作。直流操作电源低至额定电压30%或更低时不应分闸。 | 确认（ ）
46 | 端子紧固 | 紧固开关汇控柜、CT端子箱、PT端子箱、ODF接口屏、保护屏、测控屏等保护专业运维的二次接线端子。 | 确认（√）
47 | 整组试验 | 主一、主二保护模拟以下故障进行整组试验： A相瞬时、B相瞬时、C相永久、A相永久反向、BC相间、ABC三相故障、电气量三相不一致（或失灵及辅助保护电气三相不一致试验）； 永久故障要求做到重合后加速跳；核实保护动作行为与断路器动作行为一致 | 确认（√）
48 | 开关防跳试验 | 开关在合闸位置，手动保持合闸接通过程中，模拟故障，开关跳闸后不会合闸。 | 确认（√）
49 | 定值核对、后台及保信子站检查 | 核对装置运行区定值应与定值通知单一致，核对后台设备信息应与现场一致，召唤子站记录，各保护动作信息应与试验结果一致，召唤定值检查应与现场一致。 | 确认（√）
50 | 结合定检开展执行的反措 | 记录内容：无 | 确认（√）
三、作业终结
序号 | 项目 | 内容 | 结果
1 | 恢复现场 | 1）检查试验记录有无漏试项目，试验数据、试验结论是否完整正确。盖好所有装置及辅助设备的盖子，对必要的元件采取防尘措施； | 确认（ ）
2）检查保护装置处于正常运行状态（各种运行灯、正常灯点亮）。
2 | 结论 | 是否正常，结果打勾 | 正常□ 不正常□
3 | 发现问题 |  | 有□ 无□
4 | 处理结果 |  | 确认( )
5 | 风险变化情况
6 | 备注
7 | 审核签名
附表1：绝缘检查：
1 | 交流电流回路对地 | 用1000V兆欧表测量装置绝缘电阻值，要求阻值均大于1MΩ。 | MΩ
2 | 直流回路对地 | 用1000V兆欧表测量装置绝缘电阻值，要求阻值均大于1MΩ。 | MΩ
3 | 信号回路对地 | 用1000V兆欧表测量装置绝缘电阻值，要求阻值均大于1MΩ。 | MΩ
附表2：版本号信息：
序号 | 装置名称 | 装置型号 | 校验码 | 装置版本号 | 生产厂家
1 | 主一保护
2 | 主一保护
3 | 开关辅助保护
4
附表3：光功率测试：
主一装置通道 |  |  | 主二装置通道
项 目1 | A通道 | B通道 | 项 目2 | A通道 | B通道
本侧光发功率 | -3.39 | -9.03 | 本侧光发功率 | -7.01 | -12.26
本侧光收功率 | -24.32 | -12.08 | 本侧光收功率 | -21.23 | -14.78
对侧光发功率 | -9.46 | -9.57 | 对侧光发功率 | -5.97 | -7.53
对侧光收功率 | -22.84 | -13.47 | 对侧光收功率 | -18.52 | -12.13
通道延时 | 160 | 850 | 通道延时 | 263 | 547
通道误码 | 0 | 0 | 通道误码 | 0 | 0
光电转换装置通道
项 目3 | A通道 | B通道
本侧光发功率 | - | -
本侧光收功率 | - | -
对侧光发功率 | - | -
对侧光收功率 | - | -
通道延时 | - | -
通道误码 | - | -
附表4：开关机构三相不一致保护动作试验：
开关三相不一致 | 第一组跳闸mS | 第二组跳闸mS
动作时间记录