## Sheet1
肇庆供电局500kV砚都变电站 厂站二次设备及回路工作安全技术措施单
措施单编号：01-001
工作票编号
序号 | 执行 | 时间 | 安全技术措施内容 |  |  | 恢复 | 时间
一 |  |  | 作业前安全措施
（一） |  |  | 在220kV砚后甲线主一保护屏(1P)
1 |  |  | 密封工作票所列已退出的压板
2 |  |  | 密封1ZKK 220kV砚后甲线主一保护交流电压空气开关
3 |  |  | 用绝缘胶布密封失灵启动回路端子：1D28~1D32
4 |  |  | 用绝缘胶布密封母线二次电压回路端子：UD1~UD10
（二） |  |  | 在220kV砚后甲线主二保护屏(2P)
1 |  |  | 密封工作票所列已退出的压板
2 |  |  | 密封1ZKK 220kV砚后甲线主二保护交流电压空气开关
3 |  |  | 用绝缘胶布密封失灵启动回路端子：1D29~1D32，8D21~8D26，8D50
4 |  |  | 用绝缘胶布密封母线二次电压回路端子：UD1~UD10
（三） |  |  | 在220kV砚后甲线、砚后乙线测控屏(34P)
1 |  |  | 逐一密封相邻运行设备以下空气开关:2K2 220kV砚后乙线遥信电源、2K 220kV砚后乙线测控装置电源，2ZKK 220kV砚后乙线测控装置交流电压
（四） |  |  | 在220kV砚后甲线主一保护屏(1P)
1 |  |  | 拔出主一保护装置光纤通道尾纤：220kV砚后甲线主一保护收信、220kV砚后甲线主一保护发信，并用防尘套分别密封拔出的尾纤接头。
2 |  |  | 打开二次电流回路连接片：1D1~1D8，密封非工作侧端子
3 |  |  | 打开二次电压回路连接片：1D9~1D14，密封非工作侧端子
（五） |  |  | 在220kV砚后甲线主二保护屏(2P)
1 |  |  | 拔出主二保护装置光纤通道尾纤：220kV砚后甲线主二保护收信、220kV砚后甲线主二保护发信，并用防尘套分别密封拔出的尾纤接头。
2 |  |  | 打开二次电流回路连接片：1D1、1D3、1D5、1D7，密封非工作侧端子
3 |  |  | 打开二次电压回路连接片：1D9~1D14，密封非工作侧端子
（六） |  |  | 在220kV砚后甲线、砚后乙线测控屏(34P)
1 |  |  | 打开220kV砚后甲线二次电流回路连接片：1YC1~1YC8，密封非工作侧端子
2 |  |  | 打开220kV砚后甲线二次电压回路连接片：1YV1~1YV8，密封非工作侧端子
（七） |  |  | 遥测数据封锁
1 |  |  | 向中调申请开工，并封锁220kV砚后甲线遥测数据；
2 |  |  | 向地调申请开工，并封锁220kV砚后甲线遥测数据；
二 |  |  | 过程安全措施
（一） |  |  | 交流回路绝缘检查(在220kV砚后甲线2669开关端子箱操作)
1 |  |  | 打开以下CT回路接地线连接片：1P6、1P12、1P29、1P34、1P41、1P47
2 |  |  | 打开母差保护二CT电流回路连接片：1P13~1P16，并并用绝缘胶布密封保护侧端子。
3 |  |  | 打开母差保护一CT电流回路连接片：1P19~1P22，并用绝缘胶布密封保护侧端子。
以下空白
工作负责人 |  |  |  | 执行人 | 监护人
（审批人） |  |  |  | 恢复人 | 监护人
备注：编制人：
说明：安全技术措施应按照工作顺序填写。已执行，在执行栏打“√”，已恢复，在恢复栏打“√”，并在对应的时间栏填写执行和恢复的具体时间，不需恢复的，在恢复栏打 “○”，在时间栏划横杠“—”。